招 标 要 求

1. 项目名称：E区9-21楼医生办公室中央空调制冷效果差，空调末端需增加回风口，修改出风口的改造项目。
2. 维修改造内容：1、在风机盘管的下方石膏板吊顶上开一个回风口，装上带过滤网的回风百叶风口，通过帆布软接和回风箱相连，让侧送风和下回风形成对流。

 2、对部分出风百叶窗调整帆布和出风口位置，使送风顺畅。3、本项目只能晚上施工，安装的时候注意卫生，要及时打扫干净，不能影响医院的日常工作；

1. 所使用的材料和配件符合消防和环保等相关要求，能提供相关证明资料。
2. 投标单位负责整个施工过程中的安全责任。
3. 动火作业前需联系我方工程师，取得动火批准后方可作业。
4. 要在不影响医院工作的情况下，利用周末或节假日及工作日晚上进行施工。施工前后都要和甲方负责人沟通，以知晓施工动态和施工的相关的影响事宜。
5. 质保期为验收合格后1年，1年内如出现问题，需在24小时内免费维修。
6. 本项目不统一组织现场勘察，各投标单位结合招标文件要求和项目现场勘查情况在响应文件中提供相关问题说明、合理的维修安装方案、维修价格清单。
7. 施工周期：签订合同后，在20天内完成维修改造工作。
8. 验收标准：
9. 验收方由使用科室、设备维修中心、施工方、我院空调维保方组成。
10. 维修改造后保证空调制冷效果。
11. 维修改造后不存在消防及其他隐患。
12. 以使用科室实际使用效果为准。
13. 投标方应在投标资料里提供联系电话，以方便沟通。